## Sheet1
| Pagal ESO nuo 2023-05-19 |  | Huawei keitiklio rekomenduojami nustatymai
LT | 10 kW <= A0 < 29.99 kW |  | Nustatymų meniu keitiklyje | Parametras | Rekomenduojama Vertė | Komentaras
Rekomenduojamas pirminis tinklo parametrų rinkinys | EN 50549-PL
| Prie vidaus tinklo | Prijungimo taško
Per aukšta įtampa 1 U> | U = 1,11 s.v. (255,3 V); | U = 1,15 s.v. (264,5 V); | Protection Parameters | Level-1 OV protection threshold (V): | 255,3 ar 264,5
| t = 600 s | t = 5 s | Protection Parameters | Level-1 OV protection time (ms): | 600000 ar 5000
|  |  | Protection Parameters | 10 minute OV protection threshold (V) | 275* | *OV1 yra prioritetas - 10 min avg rekomenduojama išjungti, todėl nustatymo vertės ženkliai padidintos
|  |  | Protection Parameters | 10 minute OV protection time (ms): | 600000*
Per aukšta įtampa 2 U>> | U = 1,15 s.v. (264,5 V); | U = 1,2 s.v. (276,5 V); | Protection Parameters | Level-2 OV protection threshold (V): | 264,5 ar 276,5
| t = 0,2 s | t = 0,1 s | Protection Parameters | Level-2 OV protection time (ms): | 200 ar 100
Per žema įtampa 1 U< | U = 0,84 s.v. (193,2 V); | U = 0,84 s.v. (193,2 V); | Protection Parameters | Level-1 UV protection threshold (V): | 193.2
| t = 3 s | t = 3 s | Protection Parameters | Level-1 UV protection time (ms): | 3000
Per žema įtampa 2 U<< | U = 0,8 s.v. (184 V); | U = 0,8 s.v. (184 V); | Protection Parameters | Level-2 UV protection threshold (V): | 184
| t = 2,9 s | t = 2,9 s | Protection Parameters | Level-2 UV protection time (ms): | 2900
Elektros energijos gamybos modulių atsparumas triktims EN 50549: 4.5.3 [LVRT / UVRT / FRT] ES 2016/631: 14.3, 20.3 (EJPM) | EJPM tipo atveju U [s. v.] t [s] Žr. 2 pav. Uret: 0,05 tclear: 0,25 Uclear: 0,15 trec1: 0,25 Urec1: 0,15 trec2: 0,25 Urec2: 0,85 trec3: 3,0 |  | Feature Parameter | LVRT: | Enabled
|  |  | Feature Parameter | LVRT trigger threshold (V): | 184
|  |  | Feature Parameter | LVRT mode: | Reactive power priority
|  |  | Feature Parameter | Total points of LVRT curve: | 4
|  |  | Feature Parameter | Point 1 time of LVRT curve (ms): | 250
|  |  | Feature Parameter | Point 1 voltage percentage of LVRT curve (%): | 5
|  |  | Feature Parameter | Point 2 time of LVRT curve (ms): | 250
|  |  | Feature Parameter | Point 2 voltage percentage of LVRT curve (%): | 15
|  |  | Feature Parameter | Point 3 time of LVRT curve (ms): | 250
|  |  | Feature Parameter | Point 3 voltage percentage of LVRT curve (%): | 15
|  |  | Feature Parameter | Point 4 time of LVRT curve (ms): | 3000
|  |  | Feature Parameter | Point 4 voltage percentage of LVRT curve (%): | 85
|  |  | Feature Parameter | Grid voltage protection shield during VRT: | Enable
|  |  | Feature Parameter | Zero current due to power grid fault: | disable
|  |  | Feature Parameter | LVRT reactive current limiting (%): | 100
|  |  | Feature Parameter | LVRT zero current mode threshold (V): | 161
| Gebėjimas atkurti aktyviąją galią po trikties: a) prasideda kai Un = 90% prisijungimo taške; b) aktyviosios galios atkūrimo dydis ≥70±5% aktyvios galios generacijos iki trikties per t ≤ 10s |  | Grid Parameter | Quick startup for short-time grid disconnection: | Enable
|  |  | Grid Parameter | Duration for determining short-time grid disconnection (ms): | 3000
Elektros jėgainių parko modulių trikties srovės reikalavimai (taikoma kai elektrinės Pmax >12kW) [EN 50549: 4.7.4 (LVRT)] | Keitiklyje įvedama tik trikties srovės tiekimo charakteristika arba tik reaktyviosios srovės tiekimo gradiento koeficientai k1=2 ir k2=2. Trikties srovės tiekimo vėlinimas negali būti ilgesnis nei 100 ms, leistina paklaida – ±20 % IN |  | Feature Parameter | LVRT K factor: | 2
|  |  | Feature Parameter | LVRT compensation power factor of reactive power in negative sequence: | 2
Automatinis prisijungimas po įtampos ir dažnio atsistatymo | 0,9 – 1,1 s.v. (207 V – 253 V) |  | Grid Parameter | Automatic startup upon grid recovery: | Enable
|  |  | Grid Parameter | Grid reconnection voltage lower limit (V): | 207
|  |  | Grid Parameter | Voltage lower limit of on-grid startup (V): | 207
|  |  | Grid Parameter | Grid reconnection voltage upper limit (V): | 253
|  |  | Grid Parameter | Voltage upper limit of on-grid startup (V): | 253
| 49 Hz – 50,1 Hz |  | Grid Parameter | Grid reconnection frequency lower limit (Hz): | 49
|  |  | Grid Parameter | Frequency lower limit of on-grid startup (Hz): | 49
|  |  | Grid Parameter | Grid reconnection frequency upper limit (Hz): | 50.1
|  |  | Grid Parameter | Frequency upper limit of on-grid startup (Hz): | 50.1
| t (suveikimo) = 60 s |  | Grid Parameter | On-grid recovery time (s): | 60
| ΔP/Pmax ≤ 10 %/min |  | Grid Parameter | Soft start time after grid failure (s): | 600
Per aukštas dažnis 1 f> | 51 Hz ≤ f ≤ 51,49 Hz |  | Protection Parameters | Level-1 OF protection threshold (Hz): | 51 - 51,49 | Vertė turi būti iš intervalo 51 -51.49 Hz, atsitiktine tvarka.
| t ≥ 1800 s |  | Protection Parameters | Level-1 OF protection time (ms): | 1800000
Per aukštas dažnis 2 f>> | f ≥ 51,5 Hz, |  | Protection Parameters | Level-2 OF protection threshold (Hz): | 51.5
| t = 0,2 s |  | Protection Parameters | Level-2 OF protection time (ms): | 200
Per žemas dažnis 1 f< | 47,5 Hz ≤ f ≤ 49 Hz, |  | Protection Parameters | Level-1 UF protection threshold (Hz): | 49
| t ≥ 1800 s |  | Protection Parameters | Level-1 UF protection time (ms): | 1800000
Per žemas dažnis 2 f<< | f ≤ 47,49 Hz |  | Protection Parameters | Level-2 UF protection threshold (Hz): | 47.49
| t = 0,2 s |  | Protection Parameters | Level-2 UF protection time (ms): | 200
|  |  | Protection Parameters | Level-3 UF protection threshold (Hz): | 40
|  |  | Protection Parameters | Level-3 UF protection time (ms): | 100
Apsauga nuo dažnio kitimo spartos ROCOF [81R] | Dažnio kitimo ROCOF vertė ne mažesnė nei ± 2,5 Hz/s (t.y. lygi arba didesnė skaitinei vertei/moduliui 2,5), delsa ne mažesnė nei (t.y. lygi arba didesnė) 80 ms |  | Protection Parameters | Frequency change rate protection: | Enable
|  |  | Protection Parameters | Frequency change rate protection threshold (Hz/s): | 2.5
|  |  | Protection Parameters | Frequency change rate protection time (s): | 0.2
Aktyviosios galios atsakas į didėjančio dažnio pokytį | f (slenksčio) = 50,2 Hz |  | Feature Parameter | Overfrequency derating | Enable***
|  |  | Feature Parameter | Trigger frequency of overfrequency derating (Hz) | 50.2
| Statizmas (angl. droop) s = 5 % |  | Feature Parameter | Exit frequency of overfrequency derating (Hz) | 50.2
|  |  | Feature Parameter | Cutoff frequency of overfrequency derating (Hz) | 51.5
|  |  | Feature Parameter | Cutoff power of overfrequency derating (%) | 48
| Aktyvavimo delsa ≤ 0,5 s |  | Feature Parameter |  | No need to set. By default 0
Didžiausias galios mažėjimas mažėjant dažniui | f (slenksčio) = 49 Hz |  | Inverter does not decrease power, if needed cut from test report can be provided
ΔP/ Pmax = 2 % per 1 Hz
Q (U) reaktyvios galios funkcija | Aktyvuota: Taip |  | Power Adjustment | Reactive power curve adjustment: | Q-U characteristic curve
|  |  | Power Adjustment | Number of Q-U characteristic curve points: | 4
| Taškas A: 209,3 V; (0,91*Un) |  | Power Adjustment | U/Un value of 1st Q-U curve point (%): | 91
| cosφ = 0,9 (sinφ = 0,436 Var/VA) |  | Power Adjustment | Q/S value of 1st Q-U curve point: | 0.436
| Taškas B: 218,5 V; (0,95*Un) |  | Power Adjustment | U/Un value of 2nd Q-U curve point (%): | 95
| cosφ = 1 (sinφ = 0 Var/VA) |  | Power Adjustment | Q/S value of 2nd Q-U curve point: | 0
| Taškas C: 242 V; (1,05*Un) |  | Power Adjustment | U/Un value of 3rd Q-U curve point (%): | 105
| cosφ = 1 (sinφ = 0 Var/VA) |  | Power Adjustment | Q/S value of 3rd Q-U curve point: | 0
| Taškas D: 250,7 V; (1,09*Un) |  | Power Adjustment | U/Un value of 4th Q-U curve point (%): | 109
| cosφ = - 0,9 (sinφ = -0,436 Var/VA) |  | Power Adjustment | Q/S value of 4th Q-U curve point: | -0.436
Įtampos ir reaktyvios galios reguliatorių laiko pastoviosios nustatymas EN 50549: 4.7, 4.7.2.3 ES 2016/631: 20.2 | Nustatomas vienu iš šių būdų: Inercinė grandis (pirmos eilės filtras, angl. first order filter) nustatoma – 15 s, draudžiama < 10 s ir > 20s; Integruojanti grandis nustatoma – 30 s, draudžiama < 10 s ir >50 s; Inercinė-integruojanti grandis:nustatoma inercinė grandis – 15 s, draudžiama < 10 s ir > 20 s; nustatoma integruojanti grandis – 30 s, draudžiama < 10 s ir >50 s |  | Power Adjustment | Reactive power adjustment time (s): | 10 | Numatytoji reikšmė yra 10 s. EN 50549-PL nustatymuose negalima keisti.
HVRT | Disabled | Disabled | Feature Parameter | HVRT: | Disabled